## Лист1
Вопрос 1
Что устанавливают правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Государственные нормативные требования | 1
Межведомственные нормативные требования
Региональные нормативные требования
Вопрос 2
Должен ли быть обучен работник приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок
Должен | 1
Не обязательно
Должен при условии, что он выполняет функции оперативного персонала
Вопрос 3
Какую группу допуска должны иметь работники единолично обслуживающие электроустановки выше 1000 В
IV группу | 1
III группу
II группу
Вопрос 4
Допускается ли снимать и устанавливать предохранители под напряжением и под нарузкой
Допускается в цепях управления, электроавтоматики, блокировки контроля и сигнализации | 1
Не допускается
Допускается при небольших токовых нагрузках
Вопрос 5
Как производится техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов
С тележки мостового крана по наряд-допуску, не менее 2 работниками | 1
С временных подмостей или лестниц на тележке мостового крана по наряд-допуску
С тележки мостового крана по наряд-допуску, одним работником
Вопрос 6
На кого распространяются требования правил по ОТ при эксплуатации электроустановок
На работодателей и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектрического персонала | 1
На главных инженеров предприятий и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектрического персонала
На директоров по производству и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектрического персонала
Вопрос 7
Когда работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве
До допуска к самостоятельной работе | 1
После допуска к самостоятельной работе
Во время самостоятельной работы
Вопрос 8
Как должны производиться работы в действующих электроустановках
По заданию на производство работ, оформленному по наряд-допуску | 1
По устному заданию на производство работ
По письменному заданию на производство работ в книге нарядов
Вопрос 9
При каких условиях можно работать в электроустановках напряжением до 1000 В
При снятом напряжении с расположенных вблизи рабочего места токоведущих частей, в диэлектрических калошах или стоя на изолирующей подставке, либо резиновом диэлектрическом коврике | 1
При имеющемся напряжении расположенных вблизи рабочего места токоведущих частей необходимо работать в диэлектрических калошах или стоя на изолирующей подставке, либо резиновом диэлектрическом коврике
Работать в электроустановках до 1000 В под напряжением запрещено
Вопрос 10
При каких условиях допускаются работы в электроустановках в неосвещенных местах
Не допускаются | 1
Допускаются при условии согласования с административно-техническим персоналом
Допускаются при условии согласования с оперативно-ремонтным персоналом
Вопрос 1
Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в электроустановках
Выдача устного наряда на производство работ, разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
Оформление наряд-допуска, выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | 1
Оформление наряд-допуска, выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
Вопрос 2
Кто имеет право выдачи нарядов и распоряжении на работы в электроустановках до 1000 В
Работники из числа административно-технического персонала, имеющим группу III
Работники из числа административно-технического персонала, имеющим группу II
Работники из числа административно-технического персонала, имеющим группу IV | 1
Вопрос 3
Какой срок хранения наряд-допуска, работы по которому полностью закончены
В течение 30 суток | 1
В течение 15 суток
В течение 10 календарных дней
Вопрос 4
В каком документе должен быть оформлен допуск к работам в электроустановках по распоряжению
В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | 1
В книге приема-сдачи смены оперативного дежурного
В журнале учета работы электроустановки
Вопрос 5
Требуется ли оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого инструктажа, на работу, в порядке текущей эксплуатации, включенную в перечень работ
Не требуется | 1
Требуется
Не требуется при согласовании с оперативно-техническим персоналом
Вопрос 6
В каком случае, при при производстве работ в электроустановке по наряду-допуску, должен быть назнчен производитель работ
Всегда | 1
При выполнении работ с использованием механизмов и грузоподъемных машин
При выполнении работ по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ, подключению вновь сооруженной ВЛ, изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ
Вопрос 7
Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у допускающего при производстве работ в электроустановке
Не ниже III - для электроустановок до 1000 Вольт | 1
и не ниже IV - для электроустановок свыше 1000 Вольт
Не ниже III - для электроустановок до 1200 Вольт
и не ниже IV - для электроустановок свыше 1200 Вольт
Не ниже II - для электроустановок до 1000 Вольт
и не ниже I - для электроустановок свыше 1000 Вольт
Вопрос 8
Сколько бланков наряда-допуска на производство работ в электроустановках должно быть заполнено
Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд выписывается в трех экземплярах | 1
Не менее 1 экземпляра
При нахождении лица дающего наряд в месте производства работ допускается не заполнять бланк наряда-допуска. В остальных случаях наряд оформляется в двух экземплярах
Вопрос 9
Выберите правильный вариант записи работника в бланк наряда-допуска
Иванов А.И. IIIгр. | 1
Иванов А.И.
Иванов IIIгр.
Вопрос 10
Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение
30 суток | 1
10 суток
1 недели
Вопрос 1
Можно ли выдать разрешение на подготовку рабочего места в электроустановках до прибытия бригады
Выдача разрешения не допускается | 1
Выдача разрешения допускается
Выдача разрешения допускается при согласовании с административно-техническим персоналом
Вопрос 2
Какой инструктаж предшествует началу работ по наряду и распоряжению
Целевой инструктаж | 1
Внеплановый инструктаж
Первичный инструктаж
Вопрос 3
Могут ли члены бригады временно уходить с рабочего места в электроустановках напряжением выше 1000 В
Могут с разрешения производителя работ (наблюдающего), при условии, что на рабочем месте должно оставаться не менее двух человек | 1
Могут с разрешения производителя работ (наблюдающего), при условии, что на рабочем месте должно оставаться не менее трех человек
Могут с разрешения производителя работ (наблюдающего), при условии, что на рабочем месте должно оставаться не менее четырех человек
Вопрос 4
При каких условиях наряд-допуск должен быть выдан заново
При изменении условий работы | 1
При окончании рабочей смены
После обеденного перерыва
Вопрос 5
При каких условиях наряд-допуск должен быть выдан заново
При изменении состава бригады более чем на половину | 1
При окончании рабочей смены
После обеденного перерыва
Вопрос 6
При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы:
работа должна быть прекращена и отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности | 1
работа должна быть продолжена с выполнением дополнительных мер по охране труда
работа должна быть продолжена с выполнением дополнительных мер по охране труда и после проведения повторного целевого инструктажа
Вопрос 7
Где должен проводиться допуск к работе по нарядам и распоряжениям
Непосредственно на рабочем месте | 1
В нарядной участка
В электроцехе предприятия
Вопрос 8
Допускается ли изменять предусмотренные нарядом мероприятия по подготовке рабочих мест
Не допускается | 1
Допускается
Допускается с письменного согласования оперативно-ремонтного персонала
Вопрос 9
Действия допускающего перед допуском к работе в электроустановках
Необходимо убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места | 1
Лично отключить электроустановку
Дать команду на отключение электроустановки
Вопрос 10
Как осуществляется допуск бригады к работе
Только после получения разрешения от допускающего | 1
Только после получения разрешения от наблюдающего
Только после получения разрешения от ответственного исполнителя
Вопрос 1
В каком документе указывается перевод на другое рабочее место
В наряд-допуске | 1
В книге осмотра электроустановки
В оперативном журнале
Вопрос 2
Какие необходимые действия должны быть предприняты при перерыве в работе (по условиям работы, обеденный перерыв)
Бригада должна быть удалена с рабочего места, двери РУ закрыты на замок | 1
Один член бригады остается на рабочем месте
На рабочем месте остается не менее двух членов бригады
Вопрос 3
Кто должен сообщить оперативному персоналу о полном окончании работ в электроустановках
Производитель работ (наблюдающий) | 1
Руководитель работ
Допускающий
Вопрос 4
Где отражается окончание работы по наряду или распоряжению
В журнале учета работы по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале | 1
В журнале осмотра электрооборудования
В книге приема-сдачи смены
Вопрос 5
Может ли производитель работ (наблюдающий) произвести перевод на другое рабочее место без оформления в наряде
Может в РУ напряжением до 1000 В | 1
Не может
Может в РУ напряжением выше 1000 В
Вопрос 6
Как осуществляется безопасное отключение коммутационного аппарата с напряжением выше 1000 В
Устройством видимого разрыва с каждой стороны подачи напряжения | 1
Вывешиванием предупреждающих плакатов
Установлением временного заземления
Вопрос 7
Какие меры применяются для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, напряжением выше 1000 В
Разъединители, отделители, выключатели нагрузки блокируются механическим замком в отключенном состоянии | 1
Вывешиваются предупреждающие плакаты без отключения разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки
Устанавливается временное заземление
Вопрос 8
Где должен регистрироваться факт допуска к работе в электроустановках
В оперативном документе "оперативном журнале" | 1
В участковой книге нарядов
В книге регистрации оперативного дежурного
Вопрос 9
На какой срок разрешается продлевать наряд-допуск
На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы | 1
На срок не более 10 календарных дней со дня начала работы
На срок не более 5 календарных дней со дня начала работы
Вопрос 10
За что отвечает "наблюдающий" при производстве работ в электроустановках
За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда | 1
За правильность оформления наряд-допуска
За правильность выдачи наряда на производство работ
Вопрос 1
Разрешается ли допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала включать электроустановку
Разрешается, если на электроустановке не ведут работы другие члены бригады | 1
Не разрешается
Разрешается при письменном согласовании с административно-техническим персоналом
Вопрос 2
Какие технические мероприятия, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части, должны быть выполнены при работе в электроустановках
Произведены необходимые отключения, произведена проверка отсутствия напряжения, вывешены запрещающие плакаты, установлено заземление | 1
Произведены необходимые отключения, вывешены запрещающие плакаты, установлено заземление
Произведены необходимые отключения, произведена проверка отсутствия напряжения, установлено заземление
Вопрос 3
Куда необходимо вывешивать плакаты "Не включать! Работают люди"
На приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением | 1
На приводных двигателях электроустановок
На дверях ограждений электроустановок
Вопрос 4
Где необходимо вывешивать плакаты "Не включать! Работают люди" на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов
У снятых предохранителей | 1
На задней стенке распределительного пункта
На боковой стенке распределительного пункта
Вопрос 5
По чьей команде вывешиваются и снимаются плакаты "Не включать! Работа на линии"
По команде диспетчерского или оперативного персонала в чьем управлении находятся линии | 1
По команде руководителя организации, в чьем ведении находятся линии
По команде собственника данной линии
Вопрос 6
Как осуществляется безопасное отключение коммутационного аппарата с напряжением выше 1000 В
Устройством видимого разрыва с каждой стороны подачи напряжения | 1
Вывешиванием предупреждающих плакатов
Установлением временного заземления
Вопрос 7
Какие меры применяются для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, напряжением выше 1000 В
Разъединители, отделители, выключатели нагрузки блокируются механическим замком в отключенном состоянии | 1
Вывешиваются предупреждающие плакаты без отключения разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки
Устанавливается временное заземление
Вопрос 8
Чем проверяется отсутствие напряжения при работах в электроустановках
Указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена | 1
Вольтметром, исправность которого перед применением должна быть установлена
Мультиметром, исправность которого перед применением должна быть установлена
Вопрос 9
Обязательно ли использование диэлектрических перчаток при проверке отсутствия напряжения выше 1000 В
Обязательное использование диэлектрических перчаток | 1
Диэлектрические перчатки использовать необязательно, если есть изолирующий коврик
Диэлектрические перчатки использовать необязательно, если есть изолирующая подставка
Вопрос 10
Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В единолично
Работнику, из числа оперативного персонала, имеющего IV группу допуска | 1
Работнику, из числа оперативного персонала, имеющего III группу допуска
Работнику, из числа оперативного персонала, имеющего II группу допуска
Вопрос 1
Как производится заземление воздушных линий напряжением до 1000 В
На ВЛ достаточно установить заземление только на рабочем месте | 1
ВЛ должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия
ВЛ должны быть заземлены на входящем РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия
Вопрос 2
Как присоединяется переносное заземление на рабочем месте в электросетях напряжением до 1000 В
Разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,5 м | 1
Разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,3 м
Разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,4 м
Вопрос 3
На каких электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено"
На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых, не исключается подача напряжения на заземленный участок | 1
На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых, исключается подача напряжения на заземленный участок
На приводах разъединителей, при ошибочном включении которых, исключается подача напряжения на заземленный участок
Вопрос 4
Что используется для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением при работе в электроустановках
Щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционного материала | 1
Щиты, ширмы, экраны, изготовленные из алюминия
Щиты, ширмы, экраны, изготовленные из меди
Вопрос 5
Какое расстояние допускается от временного ограждения до токоведущих частей без снятия напряжения при работе с электроустановками напряжением 6-10 кВ
Более 0,35 м | 1
Более 0,5 м
Более 0,7 м
Вопрос 6
Кому для ремонта ВЛ разрешается устанавливать и снимать переносные заземления, напряжением выше 1000 В
Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют IV и III группу допуска соответственно | 1
Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют II и III группу допуска соответственно
Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют III группу допуска
Вопрос 7
Кому для ремонта ВЛ разрешается устанавливать и снимать переносные заземления, напряжением до 1000 В
Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют III группу допуска | 1
Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют II и III группу допуска соответственно
Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют II группу допуска
Вопрос 8
Кому разрешается отключать заземляющие ножи на ВЛ
Одному работнику, имеющему III группу допуска из числа оперативного персонала | 1
Двум работникам, имеющих III группу допуска из числа оперативного персонала
Двум работникам, имеющих II группу допуска из числа оперативного персонала
Вопрос 9
Где должен быть вывешен плакат "Влезать здесь!"
На стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ в электроустановках разрешено подниматься | 1
На временных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ в электроустановках разрешено подниматься
На передвижных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ в электроустановках разрешено подниматься
Вопрос 10
Какие надписи должны быть нанесены на временные ограждения при работе с электроустановками
Должны быть нанесены надписи "Стой! Напряжение!" или укреплены соответствующие плакаты | 1
Должны быть нанесены надписи "Не влезай! Убьёт!" или укреплены соответствующие плакаты
Должны быть нанесены надписи "Не включать! Работают люди!" или укреплены соответствующие плакаты
Вопрос 1
Какой порядок включения электродвигателя для опробования
Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу, оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы | 1
Производитель работ в присутствии бригады оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу, оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы
Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы
Вопрос 2
Кто имеет право осуществлять опробование коммутационного аппарата
Производитель работ, либо оперативный персонал по требованию производителя работ | 1
Наблюдающий
Допускающий
Вопрос 3
Какие плакаты необходимо вывешивать при работах вне КРУ на подключенном к нему оборудовании
"Не включать! Работают люди!" | 1
"Стой! Напряжение!"
"Работать здесь"
Вопрос 4
Запрещается ли использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах
Запрещается | 1
Разрешается
Разрешается, при условии использования импульсного сварочного трансформатора
Вопрос 5
Какие работы разрешаются на комплектно-трансформаторных подстанциях без отключения питающей линии напряжением 1-35 кВ
Разрешаются лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке не ближе 0,6 м | 1
Разрешаются лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке не ближе 1 м
Разрешаются лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке не ближе 1,5 м
Вопрос 6
Какие мероприятия предусмотрены при работе с двухскоростными электродвигателями
Должны быть отключены и разобраны обе цепи питания обмоток статора | 1
Должна быть отключена и разобрана цепь обмотки ротора
Должна быть отключена и разобрана одна из обмоток статора
Вопрос 7
Какие плакаты необходимо вывешивать на однотипных или близких по габариту электродвигателей, установленных рядом с электродвигателем на котором предстоит выполнить работу
Должен быть вывешен плакат "Стой! Напряжение!", не зависимо от того, находятся ли они в работе или остановлены | 1
Должен быть вывешен плакат "Не включать! Работа на линии"
Должен быть вывешен плакат "Не включать! Работают люди
Вопрос 8
Допускается ли опробование или включение в работу любого из перечисленных в наряде электродвигателей до полного окончания работы на других электродвигателях
Не допускается | 1
Допускается, если вывешены соответствующие плакаты
Допускается, если вывешен плакат "Стой! Напряжение!"
Вопрос 9
По каким мероприятиям осуществляется допуск к работе на коммутационном аппарате
По техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационного аппарата | 1
По техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы, включая мероприятия, осуществляющие срабатывание коммутационного аппарата
По организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационного аппарата
Вопрос 10
Какой плакат необходимо вывесить при работе на выкатной тележке или в отсеке КРУВ при снятом напряжении
"Работать здесь" | 1
"Стой! Напряжение!"
"Не включать! Работают люди!"
Вопрос 1
Какую массу кабеля допускается перемещать работнику при ручной прокладке кабеля
35 кг для мужчин, 15 кг для женщин | 1
50 кг для мужчин, 25 кг для женщин
60 кг для мужчин, 30 кг для женщин
Вопрос 2
Какие меры применяются в туннелях и коллекторах при работе с кабельными линиями
Должны быть открыты два люка или две двери, чтобы работники находились между ними | 1
Должны быть открыты два люка или две двери, чтобы работники находились за ними
Должны быть открыты два люка или две двери, чтобы работники находились перед ними
Вопрос 3
По каким документам производится работа по замене элементов опор, гирлянд изоляторов ВЛ
По технологической карте или ППР | 1
По инструкции по эксплуатации элементов ВЛ
На основании письменного задания оперативно-технического персонала
Вопрос 4
На какое расстояние запрещается приближаться к проводу ВЛ, лежащему на земле, напряжением выше 1000 В
Ближе 8 м | 1
Менее 3 м
Менее 5 м
Вопрос 5
Допускается ли работать на ВЛ, находящейся под напряжением в темное время суток
Не разрешается | 1
Разрешается с письменного разрешения административно-технического персонала
Разрешается в присутствии оперативно-ремонтного персонала
Вопрос 6
По каким документам производится крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м
Выполняется по типовым проектам или ППР | 1
По специальным проектам или ППР
По индивидуальным проектам и ППР
Вопрос 7
Разрешается ли использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, трубопроводы
Запрещается | 1
Разрешается
Разрешается, при условии отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле
Вопрос 8
Какие мероприятия необходимо выполнить перед разрезанием кабеля или вскрытием муфты
Удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле, кабель отключен и выполнены технические мероприятия | 1
Удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле и выполнены организационные мероприятия
Удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле, соседние кабели отключены и выполнены организационные мероприятия
Вопрос 9
В какой одежде должен находиться работник, при заливке электрических соединительных муфт
В специальной одежде, иметь брезентовые рукавицы и предохранительные очки | 1
В рабочей одежде, имеющей логотип фирмы
В специальной одежде, иметь изолирующие перчатки и предохранительные очки
Вопрос 10
Сколько человек могут производить работы в подземных кабельных сооружениях
Не менее 3, двое из них - страхующие | 1
Не менее 2, один из них - наблюдающий
Не менее 4, двое из них -страхующие
Вопрос 1
Какие меры необходимо применять во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения электроавтоматики, при работе в электроустановках с подачей напряжения
Меры, исключающие возможность обратной трансформации | 1
Работы с трансформаторами тока и напряжения электроавтоматики с подачей напряжения запрещаются
Работы с трансформаторами тока и напряжения электроавтоматики с подачей напряжения разрешаются, при условии отключения вторичных обмоток
Вопрос 2
Какое количество работников необходимо иметь для обслуживания приборов учета потребителя
Бригада - не менее двух человек | 1
Бригада - не менее трех человек
Приборы учета потребителя обслуживаются единолично
Вопрос 3
Какие работы в устройствах тепловой автоматики и измерений (ТАИ) могут выполняться единолично по распоряжению
Наладка регистрационной части приборов, замена манометров (кроме электроконтактных), устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля | 1
Наладка регистрационной части приборов, замена электроконтактных манометров, устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля
Капитальный ремонт регистрационной части приборов, замена манометров (кроме электроконтактных), устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля
Вопрос 4
Чему должен соответствовать класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин
Соответствовать категории помещения и условиям производства работ | 1
Соответствовать категории помещений и климатическим условиям
Соответствовать виду помещения и климатическим условиям
Вопрос 5
Какие переносные светильники должны применяться в помещениях в особо неблагоприятных условиях
Светильники с напряжением не выше 12 В | 1
Светильники с напряжением не выше 36 В
Светильники с напряжением не выше 50 В
Вопрос 6
Какие устройства необходимо иметь для обеспечения безопасности работ во вторичных цепях (обмотках) измерительных трансформаторов тока и напряжения
Постоянное заземление | 1
Временные заземляющие устройства
Переносные заземления
Вопрос 7
Как проводятся работы с приборами учета электроэнергии
Проводятся со снятием напряжения | 1
Проводятся без снятия напряжения
Проводятся с частичным снятием напряжения
Вопрос 8
Каким требованиям должны удовлетворять переносные электроинструменты и светильники
Требованиям технических регламентов, национальных (межгосударственных) стандартов и технических условий в части электробезопасности | 1
Требованиям технических условий, национальных (межгосударственных) стандартов
Требованиям ГОСТов
Вопрос 9
Какие переносные светильники должны применяться в помещениях с повышенной опасностью
Светильники с напряжением не выше 50 В | 1
Светильники с напряжением не выше 12 В
Светильники с напряжением не выше 36 В
Вопрос 10
Кто должен быть назначен для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний ручных электрических машин
Ответственный работник, имеющий III группу допуска | 1
Ответственный работник, имеющий II группу допуска
Ответственный работник, имеющий группу допуска не ниже IV

## Лист2
Вопрос | Правильный ответ | Ответ 2 | Ответ 3
Что устанавливают правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Государственные нормативные требования | Межведомственные нормативные требования | Региональные нормативные требования
Должен ли быть обучен работник приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок | Должен | Не обязательно | Должен при условии, что он выполняет функции оперативного персонала
Какую группу допуска должны иметь работники единолично обслуживающие электроустановки выше 1000 В | IV группу | III группу | II группу
Допускается ли снимать и устанавливать предохранители под напряжением и под нарузкой | Допускается в цепях управления, электроавтоматики, блокировки контроля и сигнализации | Не допускается | Допускается при небольших токовых нагрузках
Как производится техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов | С тележки мостового крана по наряд-допуску, не менее 2 работниками | С временных подмостей или лестниц на тележке мостового крана по наряд-допуску | С тележки мостового крана по наряд-допуску, одним работником
На кого распространяются требования правил по ОТ при эксплуатации электроустановок | На работодателей и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектрического персонала | На главных инженеров предприятий и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектрического персонала | На директоров по производству и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектрического персонала
Когда работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве | До допуска к самостоятельной работе | После допуска к самостоятельной работе | Во время самостоятельной работы
Как должны производиться работы в действующих электроустановках | По заданию на производство работ, оформленному по наряд-допуску | По устному заданию на производство работ | По письменному заданию на производство работ в книге нарядов
При каких условиях можно работать в электроустановках напряжением до 1000 В | При снятом напряжении с расположенных вблизи рабочего места токоведущих частей, в диэлектрических калошах или стоя на изолирующей подставке, либо резиновом диэлектрическом коврике | При имеющемся напряжении расположенных вблизи рабочего места токоведущих частей необходимо работать в диэлектрических калошах или стоя на изолирующей подставке, либо резиновом диэлектрическом коврике | Работать в электроустановках до 1000 В под напряжением запрещено
При каких условиях допускаются работы в электроустановках в неосвещенных местах | Не допускаются | Допускаются при условии согласования с административно-техническим персоналом | Допускаются при условии согласования с оперативно-ремонтным персоналом
Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в электроустановках | Выдача устного наряда на производство работ, разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | Оформление наряд-допуска, выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | Оформление наряд-допуска, выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
Кто имеет право выдачи нарядов и распоряжении на работы в электроустановках до 1000 В | Работники из числа административно-технического персонала, имеющим группу III | Работники из числа административно-технического персонала, имеющим группу II | Работники из числа административно-технического персонала, имеющим группу IV
Какой срок хранения наряд-допуска, работы по которому полностью закончены | В течение 30 суток | В течение 15 суток | В течение 10 календарных дней
В каком документе должен быть оформлен допуск к работам в электроустановках по распоряжению | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | В книге приема-сдачи смены оперативного дежурного | В журнале учета работы электроустановки
Требуется ли оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого инструктажа, на работу, в порядке текущей эксплуатации, включенную в перечень работ | Не требуется | Требуется | Не требуется при согласовании с оперативно-техническим персоналом
В каком случае, при при производстве работ в электроустановке по наряду-допуску, должен быть назнчен производитель работ | Всегда | При выполнении работ с использованием механизмов и грузоподъемных машин | При выполнении работ по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ, подключению вновь сооруженной ВЛ, изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ
Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у допускающего при производстве работ в электроустановке | Не ниже III - для электроустановок до 1000 Вольт | и не ниже IV - для электроустановок свыше 1000 Вольт | Не ниже III - для электроустановок до 1200 Вольт
Сколько бланков наряда-допуска на производство работ в электроустановках должно быть заполнено | Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд выписывается в трех экземплярах | Не менее 1 экземпляра | При нахождении лица дающего наряд в месте производства работ допускается не заполнять бланк наряда-допуска. В остальных случаях наряд оформляется в двух экземплярах
Выберите правильный вариант записи работника в бланк наряда-допуска | Иванов А.И. IIIгр. | Иванов А.И. | Иванов IIIгр.
Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение | 30 суток | 10 суток | 1 недели
Можно ли выдать разрешение на подготовку рабочего места в электроустановках до прибытия бригады | Выдача разрешения не допускается | Выдача разрешения допускается | Выдача разрешения допускается при согласовании с административно-техническим персоналом
Какой инструктаж предшествует началу работ по наряду и распоряжению | Целевой инструктаж | Внеплановый инструктаж | Первичный инструктаж
Могут ли члены бригады временно уходить с рабочего места в электроустановках напряжением выше 1000 В | Могут с разрешения производителя работ (наблюдающего), при условии, что на рабочем месте должно оставаться не менее двух человек | Могут с разрешения производителя работ (наблюдающего), при условии, что на рабочем месте должно оставаться не менее трех человек | Могут с разрешения производителя работ (наблюдающего), при условии, что на рабочем месте должно оставаться не менее четырех человек
При каких условиях наряд-допуск должен быть выдан заново | При изменении условий работы | При окончании рабочей смены | После обеденного перерыва
При каких условиях наряд-допуск должен быть выдан заново | При изменении состава бригады более чем на половину | При окончании рабочей смены | После обеденного перерыва
При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы: | работа должна быть прекращена и отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности | работа должна быть продолжена с выполнением дополнительных мер по охране труда | работа должна быть продолжена с выполнением дополнительных мер по охране труда и после проведения повторного целевого инструктажа
Где должен проводиться допуск к работе по нарядам и распоряжениям | Непосредственно на рабочем месте | В нарядной участка | В электроцехе предприятия
Допускается ли изменять предусмотренные нарядом мероприятия по подготовке рабочих мест | Не допускается | Допускается | Допускается с письменного согласования оперативно-ремонтного персонала
Действия допускающего перед допуском к работе в электроустановках | Необходимо убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места | Лично отключить электроустановку | Дать команду на отключение электроустановки
Как осуществляется допуск бригады к работе | Только после получения разрешения от допускающего | Только после получения разрешения от наблюдающего | Только после получения разрешения от ответственного исполнителя
В каком документе указывается перевод на другое рабочее место | В наряд-допуске | В книге осмотра электроустановки | В оперативном журнале
Какие необходимые действия должны быть предприняты при перерыве в работе (по условиям работы, обеденный перерыв) | Бригада должна быть удалена с рабочего места, двери РУ закрыты на замок | Один член бригады остается на рабочем месте | На рабочем месте остается не менее двух членов бригады
Кто должен сообщить оперативному персоналу о полном окончании работ в электроустановках | Производитель работ (наблюдающий) | Руководитель работ | Допускающий
Где отражается окончание работы по наряду или распоряжению | В журнале учета работы по нарядам и распоряжениям и оперативном журнале | В журнале осмотра электрооборудования | В книге приема-сдачи смены
Может ли производитель работ (наблюдающий) произвести перевод на другое рабочее место без оформления в наряде | Может в РУ напряжением до 1000 В | Не может | Может в РУ напряжением выше 1000 В
Как осуществляется безопасное отключение коммутационного аппарата с напряжением выше 1000 В | Устройством видимого разрыва с каждой стороны подачи напряжения | Вывешиванием предупреждающих плакатов | Установлением временного заземления
Какие меры применяются для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, напряжением выше 1000 В | Разъединители, отделители, выключатели нагрузки блокируются механическим замком в отключенном состоянии | Вывешиваются предупреждающие плакаты без отключения разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки | Устанавливается временное заземление
Где должен регистрироваться факт допуска к работе в электроустановках | В оперативном документе "оперативном журнале" | В участковой книге нарядов | В книге регистрации оперативного дежурного
На какой срок разрешается продлевать наряд-допуск | На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы | На срок не более 10 календарных дней со дня начала работы | На срок не более 5 календарных дней со дня начала работы
За что отвечает "наблюдающий" при производстве работ в электроустановках | За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда | За правильность оформления наряд-допуска | За правильность выдачи наряда на производство работ
Разрешается ли допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала включать электроустановку | Разрешается, если на электроустановке не ведут работы другие члены бригады | Не разрешается | Разрешается при письменном согласовании с административно-техническим персоналом
Какие технические мероприятия, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части, должны быть выполнены при работе в электроустановках | Произведены необходимые отключения, произведена проверка отсутствия напряжения, вывешены запрещающие плакаты, установлено заземление | Произведены необходимые отключения, вывешены запрещающие плакаты, установлено заземление | Произведены необходимые отключения, произведена проверка отсутствия напряжения, установлено заземление
Куда необходимо вывешивать плакаты "Не включать! Работают люди" | На приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением | На приводных двигателях электроустановок | На дверях ограждений электроустановок
Где необходимо вывешивать плакаты "Не включать! Работают люди" на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов | У снятых предохранителей | На задней стенке распределительного пункта | На боковой стенке распределительного пункта
По чьей команде вывешиваются и снимаются плакаты "Не включать! Работа на линии" | По команде диспетчерского или оперативного персонала в чьем управлении находятся линии | По команде руководителя организации, в чьем ведении находятся линии | По команде собственника данной линии
Как осуществляется безопасное отключение коммутационного аппарата с напряжением выше 1000 В | Устройством видимого разрыва с каждой стороны подачи напряжения | Вывешиванием предупреждающих плакатов | Установлением временного заземления
Какие меры применяются для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, напряжением выше 1000 В | Разъединители, отделители, выключатели нагрузки блокируются механическим замком в отключенном состоянии | Вывешиваются предупреждающие плакаты без отключения разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки | Устанавливается временное заземление
Чем проверяется отсутствие напряжения при работах в электроустановках | Указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена | Вольтметром, исправность которого перед применением должна быть установлена | Мультиметром, исправность которого перед применением должна быть установлена
Обязательно ли использование диэлектрических перчаток при проверке отсутствия напряжения выше 1000 В | Обязательное использование диэлектрических перчаток | Диэлектрические перчатки использовать необязательно, если есть изолирующий коврик | Диэлектрические перчатки использовать необязательно, если есть изолирующая подставка
Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В единолично | Работнику, из числа оперативного персонала, имеющего IV группу допуска | Работнику, из числа оперативного персонала, имеющего III группу допуска | Работнику, из числа оперативного персонала, имеющего II группу допуска
Как производится заземление воздушных линий напряжением до 1000 В | На ВЛ достаточно установить заземление только на рабочем месте | ВЛ должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия | ВЛ должны быть заземлены на входящем РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия
Как присоединяется переносное заземление на рабочем месте в электросетях напряжением до 1000 В | Разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,5 м | Разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,3 м | Разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,4 м
На каких электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" | На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых, не исключается подача напряжения на заземленный участок | На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых, исключается подача напряжения на заземленный участок | На приводах разъединителей, при ошибочном включении которых, исключается подача напряжения на заземленный участок
Что используется для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением при работе в электроустановках | Щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционного материала | Щиты, ширмы, экраны, изготовленные из алюминия | Щиты, ширмы, экраны, изготовленные из меди
Какое расстояние допускается от временного ограждения до токоведущих частей без снятия напряжения при работе с электроустановками напряжением 6-10 кВ | Более 0,35 м | Более 0,5 м | Более 0,7 м
Кому для ремонта ВЛ разрешается устанавливать и снимать переносные заземления, напряжением выше 1000 В | Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют IV и III группу допуска соответственно | Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют II и III группу допуска соответственно | Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют III группу допуска
Кому для ремонта ВЛ разрешается устанавливать и снимать переносные заземления, напряжением до 1000 В | Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют III группу допуска | Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют II и III группу допуска соответственно | Двум работникам из числа оперативного персонала, которые имеют II группу допуска
Кому разрешается отключать заземляющие ножи на ВЛ | Одному работнику, имеющему III группу допуска из числа оперативного персонала | Двум работникам, имеющих III группу допуска из числа оперативного персонала | Двум работникам, имеющих II группу допуска из числа оперативного персонала
Где должен быть вывешен плакат "Влезать здесь!" | На стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ в электроустановках разрешено подниматься | На временных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ в электроустановках разрешено подниматься | На передвижных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ в электроустановках разрешено подниматься
Какие надписи должны быть нанесены на временные ограждения при работе с электроустановками | Должны быть нанесены надписи "Стой! Напряжение!" или укреплены соответствующие плакаты | Должны быть нанесены надписи "Не влезай! Убьёт!" или укреплены соответствующие плакаты | Должны быть нанесены надписи "Не включать! Работают люди!" или укреплены соответствующие плакаты
Какой порядок включения электродвигателя для опробования | Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу, оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы | Производитель работ в присутствии бригады оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу, оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы | Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы
Кто имеет право осуществлять опробование коммутационного аппарата | Производитель работ, либо оперативный персонал по требованию производителя работ | Наблюдающий | Допускающий
Какие плакаты необходимо вывешивать при работах вне КРУ на подключенном к нему оборудовании | "Не включать! Работают люди!" | "Стой! Напряжение!" | "Работать здесь"
Запрещается ли использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | Запрещается | Разрешается | Разрешается, при условии использования импульсного сварочного трансформатора
Какие работы разрешаются на комплектно-трансформаторных подстанциях без отключения питающей линии напряжением 1-35 кВ | Разрешаются лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке не ближе 0,6 м | Разрешаются лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке не ближе 1 м | Разрешаются лишь те осмотры и ремонт, которые возможно выполнять стоя на площадке не ближе 1,5 м
Какие мероприятия предусмотрены при работе с двухскоростными электродвигателями | Должны быть отключены и разобраны обе цепи питания обмоток статора | Должна быть отключена и разобрана цепь обмотки ротора | Должна быть отключена и разобрана одна из обмоток статора
Какие плакаты необходимо вывешивать на однотипных или близких по габариту электродвигателей, установленных рядом с электродвигателем на котором предстоит выполнить работу | Должен быть вывешен плакат "Стой! Напряжение!", не зависимо от того, находятся ли они в работе или остановлены | Должен быть вывешен плакат "Не включать! Работа на линии" | Должен быть вывешен плакат "Не включать! Работают люди
Допускается ли опробование или включение в работу любого из перечисленных в наряде электродвигателей до полного окончания работы на других электродвигателях | Не допускается | Допускается, если вывешены соответствующие плакаты | Допускается, если вывешен плакат "Стой! Напряжение!"
По каким мероприятиям осуществляется допуск к работе на коммутационном аппарате | По техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационного аппарата | По техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы, включая мероприятия, осуществляющие срабатывание коммутационного аппарата | По организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационного аппарата
Какой плакат необходимо вывесить при работе на выкатной тележке или в отсеке КРУВ при снятом напряжении | "Работать здесь" | "Стой! Напряжение!" | "Не включать! Работают люди!"
Какую массу кабеля допускается перемещать работнику при ручной прокладке кабеля | 35 кг для мужчин, 15 кг для женщин | 50 кг для мужчин, 25 кг для женщин | 60 кг для мужчин, 30 кг для женщин
Какие меры применяются в туннелях и коллекторах при работе с кабельными линиями | Должны быть открыты два люка или две двери, чтобы работники находились между ними | Должны быть открыты два люка или две двери, чтобы работники находились за ними | Должны быть открыты два люка или две двери, чтобы работники находились перед ними
По каким документам производится работа по замене элементов опор, гирлянд изоляторов ВЛ | По технологической карте или ППР | По инструкции по эксплуатации элементов ВЛ | На основании письменного задания оперативно-технического персонала
На какое расстояние запрещается приближаться к проводу ВЛ, лежащему на земле, напряжением выше 1000 В | Ближе 8 м | Менее 3 м | Менее 5 м
Допускается ли работать на ВЛ, находящейся под напряжением в темное время суток | Не разрешается | Разрешается с письменного разрешения административно-технического персонала | Разрешается в присутствии оперативно-ремонтного персонала
По каким документам производится крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м | Выполняется по типовым проектам или ППР | По специальным проектам или ППР | По индивидуальным проектам и ППР
Разрешается ли использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, трубопроводы | Запрещается | Разрешается | Разрешается, при условии отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле
Какие мероприятия необходимо выполнить перед разрезанием кабеля или вскрытием муфты | Удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле, кабель отключен и выполнены технические мероприятия | Удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле и выполнены организационные мероприятия | Удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле, соседние кабели отключены и выполнены организационные мероприятия
В какой одежде должен находиться работник, при заливке электрических соединительных муфт | В специальной одежде, иметь брезентовые рукавицы и предохранительные очки | В рабочей одежде, имеющей логотип фирмы | В специальной одежде, иметь изолирующие перчатки и предохранительные очки
Сколько человек могут производить работы в подземных кабельных сооружениях | Не менее 3, двое из них - страхующие | Не менее 2, один из них - наблюдающий | Не менее 4, двое из них -страхующие
Какие меры необходимо применять во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения электроавтоматики, при работе в электроустановках с подачей напряжения | Меры, исключающие возможность обратной трансформации | Работы с трансформаторами тока и напряжения электроавтоматики с подачей напряжения запрещаются | Работы с трансформаторами тока и напряжения электроавтоматики с подачей напряжения разрешаются, при условии отключения вторичных обмоток
Какое количество работников необходимо иметь для обслуживания приборов учета потребителя | Бригада - не менее двух человек | Бригада - не менее трех человек | Приборы учета потребителя обслуживаются единолично
Какие работы в устройствах тепловой автоматики и измерений (ТАИ) могут выполняться единолично по распоряжению | Наладка регистрационной части приборов, замена манометров (кроме электроконтактных), устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля | Наладка регистрационной части приборов, замена электроконтактных манометров, устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля | Капитальный ремонт регистрационной части приборов, замена манометров (кроме электроконтактных), устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля
Чему должен соответствовать класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин | Соответствовать категории помещения и условиям производства работ | Соответствовать категории помещений и климатическим условиям | Соответствовать виду помещения и климатическим условиям
Какие переносные светильники должны применяться в помещениях в особо неблагоприятных условиях | Светильники с напряжением не выше 12 В | Светильники с напряжением не выше 36 В | Светильники с напряжением не выше 50 В
Какие устройства необходимо иметь для обеспечения безопасности работ во вторичных цепях (обмотках) измерительных трансформаторов тока и напряжения | Постоянное заземление | Временные заземляющие устройства | Переносные заземления
Как проводятся работы с приборами учета электроэнергии | Проводятся со снятием напряжения | Проводятся без снятия напряжения | Проводятся с частичным снятием напряжения
Каким требованиям должны удовлетворять переносные электроинструменты и светильники | Требованиям технических регламентов, национальных (межгосударственных) стандартов и технических условий в части электробезопасности | Требованиям технических условий, национальных (межгосударственных) стандартов | Требованиям ГОСТов
Какие переносные светильники должны применяться в помещениях с повышенной опасностью | Светильники с напряжением не выше 50 В | Светильники с напряжением не выше 12 В | Светильники с напряжением не выше 36 В
Кто должен быть назначен для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний ручных электрических машин | Ответственный работник, имеющий III группу допуска | Ответственный работник, имеющий II группу допуска | Ответственный работник, имеющий группу допуска не ниже IV